九台区人民医院综合楼A区东北侧挡土墙
裂缝及地沟破损原因分析报告
2025年5月6日受九台区住房和城乡建设局委托，我设计院组织专业技术人员同区医院相关人员，对区医院综合楼A区东北侧挡土墙开裂处进行现场勘察，现将踏查情况和维修意见总结如下：

一、隐患问题描述

该挡土墙为直立式挡土墙，地面以上高度约为4.0米，从地下车库入口处东侧至东北角处出现不同程度的裂缝；该挡土墙下有从北侧引至南侧综合楼的地沟，该地沟净宽1.5米、净深1.8米，地沟墙为370mm厚红砖墙，地沟盖板厚度为120mm，地沟内有多条管道，该段地沟盖板出现塌陷，变形严重，地沟墙出现变形。
二、挡土墙裂缝及地沟盖板塌陷原因分析
该地沟和挡土墙于2012年建设完成，至现在已13年。由于地沟建成时间较长，地下环境潮湿，导致地沟墙承载力降低，挡土墙段地沟盖板荷载随之加大，导致挡土墙段地沟盖板出现不同程度的变形，地沟墙出现沉降。同时由于地沟穿越挡土墙，挡土墙和地沟沉降不均，随时间推移挡土墙出现裂缝。
三、结论
    综合以上分析，挡土墙裂缝、地沟盖板严重变形，系建成时间较长，地沟潮湿，挡土墙和地沟自然沉降不均导致，存在严重安全隐患，应及时排除。
四、处理建议
将挡土墙从地下车库入口处至综合楼A区北侧墙体交接处整体拆除后重新砌筑，新砌筑挡土墙向西侧平移，平移后地沟不再穿越挡土墙，新砌筑挡土墙外皮与综合楼A区东侧外墙皮对齐；地下车库入口处上部盖板重新浇筑；清除破损地沟盖板，对破损处地沟墙及盖板进行修复；由于挡土墙位置改变需要对综合楼A区东侧及北侧外墙面进行装饰。改造资金估算50万元。
                 吉林省九台建筑设计院有限公司
                       2025年5月27日
2

