长春市九台区人民医院新、老院区环保自动监测设施

运营全部托管服务竞争性谈判公告
长春市九台区人民医院新、老院区环保自动监测设施运营全部托管服务进行院内竞争性谈判，资金来源单位自筹，欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、服务项目名称：
长春市九台区人民医院新、老院区环保自动监测设施运营全部托管服务（废水自动监测设施 2 套）。
服务项目基本内容：
投标人全面负责长春市九台区人民医院新、老院区环保自动监测设施运营全部托管服务（废水自动监测设施 2  套）。正常使用寿命周期内的日常维护、维修、校准、管理、季度第三方比对工作，负责自动监测设施的耗材、配件供应及更换，确保自动监测设施正常运转和数据的及时、准确、可靠性，招标人可以调取、使用数据。详细要求如下：

1、投标人运营服务人员应熟悉国家、省市环保的相关法律、法规及标准，掌握自动监测设施的技术规范和标准，能够独立处理招标人自动监测设施的各类故障，持证上岗。

2、投标人所指定的运营服务人员数量需满足招标人设施维护的要求，如投标人指定的运营服务人员技术水平不能满足招标人要求时，招标人有权要求投标人进行更换，投标人指定的运营服务人员应服从招标人相关的管理要求。

3、投标人保证自动监测设施数据传输有效率（传输率*有效率）不低于80％，异常情况响应率不低于90%。

4、投标人发现污染源自动监测数据异常、设施故障或接到招标人故障通知后，投标人指定运营服务人员1小时内响应，12小时内到现场处理。

5、投标人指定运营服务人员到场后对于自动监测设施的一般故障要求8小时内修复，对于不易诊断、维修的故障，若72小时内无法排除，投标人应安装备用仪器。

6、因维修、更换、停用、拆除等原因影响自动监测设施正常运行超过48小时，投标人应协助招标人及时向当地环保监管部门报告。在未安装备用机之前，如果环保监管部门要求以人工采样方式报送数据时，投标人负责按环保监管部门要求进行人工采样分析并报送数据。污染源自动监测设施（废水、废气）使用寿命一般为5年；环境自动监测设施（空气站、水站）使用寿命一般为8年。投标人负责自动监测设施更换的耗材、配件有以下情况的则由投标人负责采购，投标人负责更换:1、配件老化严重无维修价值的。2、设备生产厂家已停产的。3、在维保期限内因环保规范或政策要求的改变而导致的系统升级，不包含在维保范围内。

7、备用仪器或关键部件（如光源、分析单元）经调换后应根据标准规定的方法对系统重新调试、校准和比对，合格后方可投入运行。

8、因投标人运维原因导致比对监测不合格，数据未能通过有效性审核，造成招标人的经济损失（包括脱硫电价被扣除、环保部门行政处罚、排污费用提高）由投标人承担，但总额不限于投标人所收取的当年运营费总额。

9、投标人有义务配合当地质检部门做好自动监测设施的强检工作，但产生的相关费用由招标人自行承担。

10、投标人每月10日前，向招标人提交上月单点位运维工作报告（包括日常巡检情况，设施故障及修复情况，数据传输情况，设施校准比对情况，数据缺失和异常情况说明等）。
三、预算控制价：10万元（大写：拾万元整）。
四、资质要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询通道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。截止时点：本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间。
3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
5、在中国人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人。
6、本项目供应商需具备有效的营业执照经营范围应具备建筑安装及相关业务类型。

7、有类似项目的服务合同。

8、拟派出的项目经理需持有法人代理授权书，整个竞标过程不得随意更换项目经理。
9、以上所提供的资质文件，必须加盖公章。
五、报名及开标时间及要求
1、供应商报名数量原则上不低于三家，若两家报名需报财政备案可开标，若一家报名，则终止开标，需再行发布公告。供应商报名时间为5日。
2、院方验证资质发放确认函的供应商，结合项目内容，现场实际踏查，供应商出具详细《运营方案》时间日为5日。
3、本次竞争性谈判采取两轮报价，≤10万元为第一轮有效报价（报名时提供），第二轮为最终报价（开标时现场报价），价低者中标，最后结算数额以报价数额为准。
六、报名时间和地点：
1、报名时间：2025年8月22日-27日，8:00-16:00
2、报名地点：长春市九台区人民医院三楼总务科
3、联系人：魏成海，电话：13504394545
七、开标时间及地点：
1、开标时间：2025年9月1日，14:00
2、开标地点：长春市九台区人民医院三楼小会议室
3、联系人：魏成海，电话：13504394545
长春市九台区人民医院
2025年8月22日
4

